01

2022

Actualisation de schémas directeurs d’assainissement et zonage d’assainissement – Lot 2 : communes de Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine

Dossier d’enquête publique de la commune d’Andrésy

SAFEGE

Parc de L'Ile
15-27, Rue du Port

92022 NANTERRE cedex

Agence Ile de France

Version : 2

Date : 15/01/2022

Vérification des documents	IMP411

Numéro du projet : 18NIF077

Intitulé du projet : SDA Lot 2 GPSEO 4 communes

Intitulé du document : Dossier d’enquête publique de la commune d’Andrésy

| Version | Rédacteur NOM / Prénom | Vérificateur NOM / Prénom | Date d’envoi JJ/MM/AA | COMMENTAIRES Documents de référence / Description des modifications essentielles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JNVD / CEMH | LEMT | 23/07/2021 | Version initiale |
| 2 | CEMH | LEMT | 15/01/2022 | Version n°2 – intégration des remarques faites par GPSEO |

Sommaire

1	Contexte et objectifs	7

1.1	Objectifs des zonages	7

1.1.1	Zonage eaux usées	7

1.1.2	Zonage eaux pluviales	7

1.2	Contexte	8

1.3	Portée des zonages	8

1.4	Enjeux et opportunités : ce que les zonages peuvent imposer ou préconiser	9

2	Analyse de la situation actuelle et future	11

2.1	Présentation du système d’assainissement	11

2.1.1	Définitions techniques de l’assainissement	11

2.1.1.1	Assainissement collectif	11

2.1.1.2	Assainissement non collectif	11

2.1.2	Description du système d’assainissement de la commune d’Andrésy	12

2.1.3	Capacité du système d’assainissement	15

2.1.4	Secteurs non assainis	17

2.2	Synthèse des caractéristiques de la commune	20

2.3	Perspectives d’urbanisation	21

2.3.1	Projets de développement urbain	21

2.3.1.1	OAP à échelle communale	21

2.3.1.2	OAP à enjeux métropolitains	23

2.3.2	Incidence potentielle de l’urbanisation sur les réseaux d’eaux usées	24

2.3.3	Pourquoi modifier la gestion actuelle des eaux pluviales ?	24

3	Zonage d’assainissement des eaux usées	26

3.1	Objectifs du zonage	26

3.2	Description technique de l'assainissement	26

3.2.1	Assainissement collectif	26

3.2.2	Assainissement non collectif	26

3.2.2.1	Prétraitement	27

3.2.2.2	Traitement	27

3.2.2.3	Réglementation et entretien des installations	28

3.3	Etude des solutions d’assainissement collectif pour les secteurs non raccordés	30

3.3.1	Présentation de la méthodologie d’étude des scenarios	30

3.3.2	Rappel des contraintes environnementales	30

3.3.2.1	Périmètres de protection de captage	30

3.3.2.2	Retrait-gonflement des argiles	33

3.3.2.3	Carrières souterraines	35

3.3.3	Etude des scenarios de raccordement	37

3.3.3.1	Sente des Carrières	38

3.3.3.2	Avenue Victor Schoelcher	39

3.3.3.3	Sente du Clocher	41

3.3.3.4	Sente des Barrils et rue des Barrils	42

3.3.3.5	Chemin des vignes	44

3.3.3.6	Avenue Maxime Traverse	45

3.3.3.7	Sente de la Cote aux Renards	47

3.3.3.8	Sente de la Cour aux Choux	48

3.3.3.9	Sentier des Boves	49

3.3.3.10	Quai de l’Île Peygrand	51

3.3.4	Etude de réhabilitation des ANC	54

3.4	Comparaison des solutions d’assainissement non collectif/collectif	54

3.5	Projet de zonage d’assainissement des eaux usées	60

4	Zonage d’assainissement des eaux pluviales	63

4.1	Champ et modalités d’application	63

4.1.1	Champ d’application	63

4.1.2	Modalités d’application	63

4.2	Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales	63

4.2.1	Rappels du règlement d’assainissement en vigueur	63

4.2.2	Contraintes vis-à-vis de l’infiltration	65

4.2.3	Logigramme de synthèse	67

4.3	Projet de zonage de l’assainissement des eaux pluviales	69

5	Glossaire	71

6	Annexes	72

Annexe 1 Règlement d’assainissement	73

Annexe 2 Carte de zonage des Eaux Usées	74

Annexe 3 Carte de zonage des Eaux Pluviales	75

Tables des illustrations

Figure 1 : Cartographie du réseau d’assainissement et des bassins de collecte communaux EU déterminés pour l'étude	13

Figure 2 : Cartographie du réseau et des bassins de collecte communaux EP déterminés pour l'étude	14

Figure 3 : Débordements calculés sur le réseau EU pour la pluie 10 ans	16

Figure 4 : Localisation des ANC identifiés à Andrésy	19

Figure 5 : Plan du projet : OAP Secteur « Domaine du Faÿ »	22

Figure 6 : Plan du projet OAP - Secteur « Les Sablons »	23

Figure 7 : plan du projet OAP secteur gare	24

Figure 8 : Périmètres de protection de captage recensés sur la zone d’étude	32

Figure 9 : Aléa de retrait-gonflement des argiles et ANC recensés sur la zone d’étude	34

Figure 10 : Aléa d’effondrement lié à d’anciennes carrières souterraines et ANC recensés sur la zone d’étude	36

Figure 11 : Scenario de raccordement des Carrières	38

Figure 12 : Scenario de raccordement de l’Avenue Victor Schoelcher	39

Figure 13 : Scenario de raccordement de la Sente du Clocher à l’Avenue des Coutayes	41

Figure 14 : Scenario de raccordement de la Sente des Barrils et de la Rue des Barrils à l’Avenue des Coutayes	43

Figure 15 : Scenario de raccordement du Chemin des Vignes à la Rue des Barrils	44

Figure 16 : Scenario de raccordement de l’Avenue Maxime Traverse à la Rue des Vignes	45

Figure 17 : Scenario de raccordement de la Sente de la Cote aux Renards	47

Figure 18 : Scenario de raccordement de la Sente de la Cour aux Choux	48

Figure 19 : Scenario de raccordement du sentier des Boves	49

Figure 20 : Scenario de raccordement du quai de l’Ile Peygrand	51

Figure 21 : Carte de zonage des Eaux Usées à l’échelle de la commune	61

Figure 22 : Détail des contraintes d’infiltrabilité étudiées sur la commune d’Andrésy	66

Figure 23 : Logigramme synthétique du règlement d’assainissement vis-à-vis des dispositions communautaires en matière de gestion des eaux pluviales	68

Figure 24 : Carte de zonage des Eaux Pluviales sur la commune d'Andrésy	70

Table des tableaux

Tableau 1 : Récapitulatif des linéaires de réseau	12

Tableau 2 : Récapitulatif des habitations en ANC recensées sur la commune	17

Tableau 3 : liste des secteurs propices à une extension de réseau	37

Tableau 4 : Chiffrage des scénarios de raccordement à l'assainissement collectif des secteurs en ANC	53

Tableau 5 : Solutions de réhabilitations ANC étudiées	54

Tableau 6 : Récapitulatif des contraintes sur les ANC recensées sur la commune	55

Tableau 7 : Comparaison financière et choix de la solution	59

# Contexte et objectifs

Le présent document constitue le dossier de présentation du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) pour la commune d’Andrésy.

## Objectifs des zonages

L'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (codifié par la loi 2006-1772 du 31 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques modifiée par la loi du 2010-788 du 12 juillet 2010 – article 240) cadre l’objectif des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

### Zonage des eaux usées

Conformément à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le zonage a pour objectif de définir :

1° Les zones d’assainissement collectif où le territoire est tenu d’assurer la collecte, le stockage et le rejet des eaux usées

2° Les zones d’assainissement non collectif où le territoire est tenu d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement

Plus particulièrement concernant les zones d’assainissement non collectif, l’article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ».

Les différentes solutions techniques retenues permettent à la collectivité de mettre en œuvre une politique globale d’assainissement des eaux usées. Elles répondent aux préoccupations et objectifs suivants :

Garantir à la population la résolution des éventuels problèmes liés à l’évacuation et au traitement des eaux usées en général ;

Protéger la qualité des eaux de surface ;

Protéger les ressources en eaux souterraines.

Les différentes solutions techniques retenues permettent de mettre en œuvre une politique globale d’assainissement des eaux usées.

### Zonage des eaux pluviales

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

L’objectif du zonage des eaux pluviales est donc d’établir un schéma de maîtrise qualitative et quantitative des eaux pluviales par :

La compensation des ruissellements et de leurs effets, par des techniques compensatoires ou alternatives qui contribuent également au piégeage des pollutions à la source ;

La prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d'expansion des eaux et des zones de stockage temporaire ;

La protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution transitée par les réseaux pluviaux, dans le milieu naturel.

Atteindre ces objectifs nécessite la mise en œuvre de mesures variées :

Mesures curatives devant les insuffisances capacitaires du réseau en situation actuelle ;

Mesures préventives pour les zones d’urbanisation future.

## Contexte

La CU GPS&O pour le compte de la commune d’Andrésy a décidé d’engager, avec le concours de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées ainsi que l’élaboration d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales. Ces zonages s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement d’Andrésy.

L’étude a permis d’aboutir à un plan pluriannuel d’investissement construit sur la base d’une programmation exhaustive des travaux et des actions que devront mener la Communauté urbaine ainsi qu’à un zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

L’état des lieux et les solutions étudiées dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement ont permis d’aboutir à des orientations sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales de la commune. Elles sont traduites dans ce document.

Le présent dossier constitue le dossier de présentation du dossier d’enquête publique des zonages et a pour but d’informer le public et de recueillir ses observations relatives aux règles qu’il est proposé d’appliquer en matière d’assainissement sur le territoire de la Communauté urbaine.

La commune d’Andrésy fait partie du territoire du SDAGE Seine Normandie. Les règles de gestion des eaux de ruissellement doivent donc être en accord avec l’orientation 2 du défi D1 du SDAGE Seine Normandie.

## Portée des zonages

Zonage d’assainissement des eaux usées

- Le zonage des eaux usées a pour objectif de préciser les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Cette obligation de zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement, de qualité des ouvrages d’épuration et de collecte, de respect de l’existant et de cohérence avec les documents d’urbanisme.

Il s’agit d’un outil réglementaire permettant la mise en place de mesures de gestion et d’aménagement pour garantir la bonne gestion des eaux usées, via la délimitation de zones. Il ne s’agit pas d’une programmation de travaux.

Pour les communes possédant un PLU, le zonage d’assainissement doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme. Le zonage d’assainissement en lui-même constitue une règle devant être respectée par les autorités compétentes en matière d’occupation et d’utilisation du sol, mais ne constitue pas un document d’urbanisme, au sens du Code de l’urbanisme (article R600-1 du Code de l’urbanisme).

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Le zonage des eaux pluviales est souvent vu comme un outil opérationnel d’aide à la décision. Dans ce cadre, il est souvent basé sur un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. Ce schéma n’a toutefois pas de valeur réglementaire s’il n’est pas approuvé après enquête publique.

Le zonage permet souvent de limiter les investissements publics en matière de gestion des eaux pluviales, en anticipant le développement urbain à venir. Il doit permettre à la fois de travailler sur les nouvelles opérations et sur le tissu urbain existant.

L’article L151-24 du nouveau Code de l’Urbanisme précise explicitement que :

« Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales »

D’ailleurs, il est communément admis qu’intégré au PLU, le zonage pluvial est plus efficace car il est systématiquement consulté par les pétitionnaires de permis de construire. Il devient par ailleurs opposable après passage en enquête public et signature de l’arrêté ad hoc.

Finalement, le zonage rentre dans la mise en application de la disposition D1.8 du SDAGE Seine Normandie : « Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme ».

## Enjeux et opportunités : ce que les zonages peuvent imposer ou préconiser

Zonage d’assainissement des eaux usées

En accord avec l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le zonage d’assainissement des eaux usées permet de préciser les zones où les communes ou les établissements publics sont tenus d’assurer la collecte des eaux usées domestiques ainsi que le stockage, l’épuration, le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.

Sur les zones relevant de l’assainissement non collectif, des règles peuvent être fixées concernant :

Les modalités de traitement des matières de vidange ;

L’entretien des installations d’ANC ;

Les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Le zonage des eaux pluviales permet de fixer des prescriptions quantitatives et qualitatives, comme par exemple :

Un débit de fuite à assurer à la parcelle ou l’infiltration ou la déconnexion d’une certaine lame d’eau : le zonage des eaux pluviales peut introduire la notion de niveaux de service pour différencier la gestion des pluies courantes et exceptionnelles ;

Un principe technique de gestion des eaux pluviales : infiltration, stockage-restitution à débit régulé, récupération des eaux pluviales pour une réutilisation…

Les éventuels traitements à mettre en œuvre.

A noter

Les annexes du PLUi n’ont pas de valeur prescriptive au titre du PLUi. Les règles de gestion doivent être intégrées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme pour être prescriptives au titre du PLUi. Il est donc recommandé d’intégrer le zonage dans les documents graphiques du PLUi pour accompagner le règlement. Il devient par ailleurs opposable après passage en enquête public et signature de l’arrêté ad hoc.

Remarque : Le document de zonage n’a pas de valeur réglementaire s’il n’est pas approuvé après enquête publique. Il est à joindre au PLUi afin d’accroître sa valeur réglementaire.

# Analyse de la situation actuelle et future

## Présentation du système d’assainissement

### Définitions techniques de l’assainissement

#### Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées de plusieurs habitations, leur traitement et l’évacuation des eaux traitées.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (filtre à sable, lagunage, lit bactérien, boues activées…). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, du terrain disponible et du type de réseau :

Séparatif : les réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées sont distincts ;

Unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite de propriété privée, jusqu’à la station d’épuration, relèvent du domaine public.

Le raccordement, depuis l’habitation jusqu’à la boîte de branchement, se situe en domaine privé.

#### Assainissement non collectif

L’assainissement non collectif (ANC) consiste à traiter les effluents domestiques de façon individuelle, sur leur lieu de rejet. Il existe plusieurs dispositifs de traitement et le choix de l’un ou l’autre repose sur l’étude qualitative du sol et de certaines contraintes physiques (pente, surface disponible…).

Toutes les filières comprennent :

un prétraitement composé de la fosse toutes eaux pouvant être complété par un bac à graisses ;

un système d’épuration pouvant être le sol en place ou un sol reconstitué ;

un système d’évacuation des eaux épurées qui pourra être le sol en place ou un rejet vers le milieu naturel.

Les textes règlementaires relatifs aux installations d’assainissement non collectives sont :

L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif

L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Les différents dispositifs de traitement doivent également répondre aux caractéristiques techniques et dimensionnelles décrites dans le Document Technique Unifié DTU64.1 normalisé par l’AFNOR.

### Description du système d’assainissement de la commune d’Andrésy

Les réseaux d’assainissement du territoire sont articulés de la manière suivante :

Collecte des effluents au niveau communautaire (CU GPS&O) ;

Transport et collecte des effluents au niveau syndical (SIARH) ;

Transport et traitement des effluents au niveau interdépartemental (SIAAP).

L’ensemble des effluents collectés sur le périmètre d’étude est dirigé vers des émissaires du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) avant d’être traité à la station d’épuration Seine Grésillons localisée à Triel-sur-Seine.

Les eaux traitées sont ensuite rejetées en Seine.

Les eaux pluviales sont évacuées soit :

Vers l’usine de traitement Seine-Grésillons du SIAAP pour les secteurs unitaires (Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy) ;

Vers la Seine pour les secteurs séparatifs directement via des réseaux communautaires ou via des réseaux SIARH et les surverses d’unitaire (déversoirs SIARH).

Tableau 1 : Récapitulatif des linéaires de réseau

| Réseau communautaire (CU GPS&O) |  |  | Réseau syndical (SIARH) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU | EP | UN | EU | EP | UN |
| 27124 ml | 24269 ml | 0 ml | 10625 ml | 5378 ml | 0 ml |

*CU GPS&O Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

**SIARH Syndicat intercommunal de la Région de l’Hautil

Le réseau d’assainissement de la commune ne présente pas d’ouvrages spécifiques tel que des dessableurs, des postes de refoulement ou encore des bassins de stockage pluviaux.

Le fonctionnement des réseaux d’assainissement est le suivant :

Une partie du réseau d’eaux usées transite directement vers le PR Le Moussel (SIARH), l’autre directement vers le PR Le Manoir. A noter que le PR Le Manoir collecte également les eaux en provenance du PR Le Moussel et les refoule vers le PR Station (SIARH), qui lui-même refoule jusqu’à la STEU des Grésillons ;

Concernant le réseau d’eaux pluviales, l’intégralité des eaux pluviales collectées par les réseaux GPS&O transitent gravitairement soit vers le réseau d’eaux pluviales du SIARH, soit vers les exutoires GPS&O situés le long de la Seine.

SEFO est chargé de l’exploitation des réseaux d’assainissement communautaires de la commune d’Andrésy en tant que délégataire de service public.

Les cartes suivantes présentent les réseaux d’assainissement étudiés durant l’étude.

Figure 1 : Cartographie du réseau d’assainissement communautaire EU

Figure 2 : Cartographie du réseau d’assainissement communautaire EP

### Capacité du système d’assainissement

L’analyse du contexte environnemental effectuée a montré que :

- Le risque d’inondation par remontée de nappe est très important en bordure de Seine, ce risque concerne ainsi la commune d’Andrésy.

- La commune d’Andrésy, est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation dans la Vallée de la Seine et de l’Oise.

- Concernant les débordements :

- Aucun problème de débordement sur Andrésy par les réseaux pluviaux communautaires GPS&O n’a été recensé par les Services Techniques de la commune ou par l’exploitant ;

- Des problèmes de débordement sur les réseaux EU séparatifs intercommunaux SIARH ont été mis en évidence par modélisation. Les problématiques de débordements constatées concernent une pluie de période de retour décennale en situation actuelle. Les principales conclusions sont les suivantes :

  - Pour une pluie de période de retour 10 ans, la quasi-totalité des réseaux SIARH est en charge (taux de remplissage >100%).

  - Les débordements sont localisés sur les secteurs suivants :

    - Secteur 1 : Maurecourt / Andrésy, quai Boubou Dado, Quai de l’Oise et Avenue Fin d’Oise (insuffisance des collecteurs en amont du PR Moussel)

    - Secteur 3 : Andrésy / Chanteloup-les-Vignes.

- Ces secteurs sont localisés sur la figure ci-après.

3

1

2

4

5

Figure 3 : Débordements calculés sur le réseau EU pour la pluie 10 ans

3

- La réduction des mises en charge et des débordements par temps de pluie sur le réseau d’eaux usées passe donc par des actions sur les réseaux communautaires :

- La réduction des eaux claires parasites permanentes (eaux d’infiltration de la nappe) ;

- La réduction des eaux claires météoriques (suppression des mauvais raccordements d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées).

- Afin de localiser les intrusions d’eaux claires parasites permanentes sur le réseau d’eaux usées communautaires, des inspections télévisuelles (ITV) ont été réalisées sur les réseaux communautaires se déversant dans les réseaux SIARH où des mises en charge et débordements ont été constatés, notamment à proximité des secteurs 1 et 3 à Andrésy.

De même, afin de localiser les intrusions d’eaux claires météoriques (intrusions d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées), une campagne de tests fumigènes a également été réalisée sur les réseaux communautaires, à proximité des secteurs 1 et 3 à Andrésy. Ainsi, il a été identifié :

49 mauvais branchements de gouttières en domaine privé sur le réseau d’eaux usées ;

4 mauvais branchements de grilles-avaloirs en domaine privé sur le réseau d’eaux usées ;

1 mauvais raccordement de grille-avaloir en domaine public sur le réseaux d’eaux usées.

Il est à noter que le nombre de mauvais raccordements n’est pas exhaustif et qu’il est en réalité bien plus élevé puisqu’il correspond uniquement aux quelques secteurs investigués, et non à l’investigation de la commune d’Andrésy dans sa globalité.

Il est de plus important de déconnecter ces grilles-avaloirs et gouttières du réseau d’eaux usées afin d’éviter la mise en charge par temps de pluie de ce réseau, non dimensionné pour recevoir ces eaux.

Sur la commune d’Andrésy, le réseau d’eaux usées ne sature pas et a la capacité d’accueillir un volume plus important d’eaux usées. Néanmoins, des dysfonctionnements sont observés par temps de pluie, qui devraient pouvoir être solutionnés par la mise en œuvre d’actions correctives sur les mauvais raccordements d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées (déconnection).

### Secteurs non assainis

Dans le cadre du Schéma Directeur, 213 habitations en ANC ont été recensés sur la commune d’Andrésy à partir du fichier de consommation en eau potable dans lequel les riverains assujettis et non-assujettis sont identifiés. Il est à noter que ce fichier datant de 2017, et que des travaux d’extension des réseaux ayant été réalisés en 2019 et 2020, le nombre d’habitations en ANC a depuis diminué.

Tableau 2 : Récapitulatif des habitations en habitations en ANC recensées sur la commune

| Commune | N° | Rue |
| --- | --- | --- |
| Andrésy | 1, 3, numéro inconnu, numéro inconnu | Sente des Barrils |
| Andrésy | 3, 4, 5, 6 | Rue des barrils |
| Andrésy | 12, 20, 21, 23, 30 + numéro inconnu | Sente des Beaunes |
| Andrésy | 9 | Sente des Boves |
| Andrésy | 1 | Sente de la Carrière à Moreau |
| Andrésy | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Sente de la Carrière Olivier |
| Andrésy | 1, 3, 4 | Sente des Carrières |
| Andrésy | 58, 58, 58bis, 60, 62 | Rue Charles Infroit |
| Andrésy | 5 | Chemin des Charvaux |
| Andrésy | 2, 3, 4, 5, 6 | Sente du clocher |
| Andrésy | 2, 3, 4 | Chemin des Clos à la Lune |
| Andrésy | 1, numéro inconnu | Chemin du Clos Saint Denis |
| Andrésy | Numéro inconnu, numéro inconnu | Sente des Clos Saint Denis |
| Andrésy | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Sente de la Cote aux renards |
| Andrésy |  | Chemin des Coteaux |
| Andrésy | 3, numéro inconnu | Sente de la Cour aux Choux |
| Andrésy | 11 | Sente des Cures |
| Andrésy |  | Ile du Devant |
| Andrésy | 24, 26, 30, 32, 28B | Quai de l'écluse |
| Andrésy | 13 | Rue de la gare |
| Andrésy | 40 | Avenue du Général De Gaulle |
| Andrésy | 2, 3 | Sentier du haut des clos à la lune |
| Andrésy | 4, 4, 6 | Grande Rue de l'Hautil |
| Andrésy | 51 | Rue de l'hautil |
| Andrésy | 25, 43, numéro inconnu | Quai de l'Ile du Bac |
| Andrésy |  | Ile Peygrand |
| Andrésy | Numéro inconnu | Sente des jaunisses |
| Andrésy | Numéro inconnu | Sente des malaquais |
| Andrésy | 10 | Rue des martyrs de chateaubriand |
| Andrésy |  | Avenue Maxime Traverse |
| Andrésy | 4 et 8 | Avenue Victor Schoelcher |
| Andrésy | 68 | Avenue Victor Schoelcher |
| Andrésy | 45, 47, 49 | Chemin des Vignes |
| Andrésy | 4, 4B, 6, 8, 10, 10B | Avenue des Robaresses |

Figure 4 : Localisation des ANC identifiés à Andrésy

## Synthèse des caractéristiques de la commune

Les caractéristiques d’Andrésy sont synthétisées dans le tableau suivant.

| Caractéristiques | Données |  |
| --- | --- | --- |
| Département | Yvelines |  |
| Commune | Andrésy |  |
| Population et densité | 13078 habitants en 2018 soit 1893 hab/km² |  |
| Superficie | 6.91 km² |  |
| Altitudes | Rive Gauche : - point le plus bas : 21 mNGF - point le plus haut : 29 mNGF | Rive Droite : - point le plus bas 20 mNGF - point le plus haut : 166 mNGF |
| Mode d'occupation des sols | Mode d’occupation majoritaire : espaces urbanisés |  |
| Type de réseau d'assainissement | Séparatif |  |
| Destination des effluents EU | STEP des Grésillons |  |
| Destination des effluents EP | Seine |  |
| Contexte urbain | Majoritairement de l’habitat (individuel et collectif), ainsi que des espaces ouverts artificialisés. |  |
| Caractéristiques du sol | - L’infiltration est contrainte En rive droite : Périmètres de protection rapprochée et éloignée du champ captant d’Andrésy Sur les deux rives : Aléa de retrait-gonflement des argiles ; Aléa d’inondation par remontée des nappes. |  |

## Perspectives d’urbanisation

### Projets de développement urbain

Le PLUi présente plusieurs projets de développement urbain.

Les projets sont variés et s’inscrivent dans un développement durable de la commune, d’un point de vue habitat et logement les grands axes de développement sont les suivants :

#### OAP à échelle communale

##### OAP Secteur « Domaine du Faÿ »

Le secteur d'une superficie d'environ 23 hectares se situe au sud du chemin du Faÿ, au nord de la commune d’Andrésy.

Ce secteur a pour vocation d’encadrer l’intégration paysagère des constructions nouvelles, au regard de la qualité patrimoniale du site du château du Faÿ et de la présence d’un espace boisé à préserver.

Les orientations sont les suivantes :

Le secteur ouest, accueillera un centre de congrès et d’exposition ;

Le secteur est, admet l’implantation de constructions de type hébergement hôtelier et touristique dès lors que le caractère boisé est préservé.

Le projet est présenté sur la figure ci-après :

Figure 5 : Plan du projet OAP - Secteur « Domaine du Faÿ »

##### OAP - Secteur « Les Sablons »

Le secteur des Sablons, se situe à l’entrée nord-est de la ville d’Andrésy, au carrefour de la route départementale RD55 et de la rue de Triel. Le secteur étudié constitue une des entrées de ville. Il s’étend sur une surface d’environ de 4,4 hectares comprenant la parcelle « Casino ».

L’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation est de requalifier l’entrée de ville en composant un projet urbain d’ensemble autour de la parcelle du supermarché existant.

Les orientations sont les suivantes :

Le site doit accueillir une opération résidentielle comprenant des typologies d’habitat différentes (individuel, semi collectif et collectif) dont 35% de logements locatifs sociaux.

Construction de 330 logements environ autour du supermarché existant dans une trame paysagère forte préservant des continuités existantes, des vues et créant au sud du quartier un espace public qualitatif.

Une densité moyenne de 100 logements à l’hectare est visée, qui comprend les typologies suivantes : un habitat collectif R+2+A/C maximum de part et d’autre du supermarché existant, un habitat individuel semi-collectif R+1+A/C maximum au nord-est et au nord-ouest du projet.

Des commerces et services peuvent être intégrés au projet.

Figure 6 : Plan du projet OAP - Secteur « Les Sablons »

#### OAP à enjeux métropolitains

Le quartier de la gare d’Andrésy fait également l'objet d'une étude urbaine centrée sur l'aménagement du pôle gare et répondant à l'ensemble des enjeux de l'intensification urbaine pour un quartier de gare vivant : densification maitrisée en pied de gare, renforcement de l’intermodalité et de la mixité fonctionnelle. Répondant à des objectifs de mixité fonctionnelle et de densification maîtrisée, l’aménagement du quartier prévoit la création de 290 logements diversifiés, à travers une programmation accueillant des commerces et de services en rez-de-chaussée d’immeubles.

La réalisation d’espaces publics de qualité, l’installation d’équipements à destination des modes actifs, la réalisation d’un parking relais de 150 à 170 places et de déposes minutes auront pour but d’encourager le développement des nouvelles mobilités et contribuer à l’animation du quartier.

Le plan du projet est présenté ci-dessous :

Figure 7 : Plan du projet OAP - Secteur gare

### Incidence potentielle de l’urbanisation sur les réseaux d’eaux usées

Selon le PLUi, la réalisation de ces logements permettra à la commune de voir sa population atteindre 14 753 habitants en 2025, soit une augmentation de 1 675 habitants par rapport à la population recensée en 2018 par l’INSEE.

### Pourquoi modifier la gestion actuelle des eaux pluviales ?

Pour compenser les effets de l’urbanisation, une politique de maîtrise des ruissellements doit être mise en œuvre par la commune pour les nouvelles constructions et infrastructures publiques ou privées.

Les mesures s’orientent ainsi autour :

D’une non aggravation des rejets polluants, en incitant à l’infiltration des pluies courantes lorsque l’infiltration est possible ;

D’une non aggravation des débordements urbains, en incitant à la limitation des débits rejetés aux réseaux lors des fortes pluies (en pratiquant notamment du stockage à la parcelle).

La limitation est alors définie en fonction de la sensibilité des zones en aval.

C’est le principal objectif du zonage des eaux pluviales.

Zonage d’assainissement des eaux usées

## Objectifs du zonage

Le zonage d’assainissement des eaux usées, conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, définit pour les collectivités, après enquête publique :

Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.

Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

Le zonage n’est pas un document de programmation des travaux. Il ne crée pas de droit acquis pour le tiers, ne fixe pas une situation en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par la collectivité de ses contingences.

## Description technique de l'assainissement

### Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées de plusieurs habitations, leur traitement et l’évacuation des eaux traitées.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (filtre à sable, lagunage, lit bactérien, boues activées,…). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, du terrain disponible et du type de réseau :

séparatif : les réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées sont distincts ;

unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite de propriété privée, jusqu’à la station d’épuration, relèvent du domaine public.

Le raccordement, depuis l’habitation jusqu’à la boîte de branchement, se situe en domaine privé.

### Assainissement non collectif

L’assainissement non-collectif (couramment appelé assainissement autonome ou individuel) repose sur le principe d’un traitement des eaux usées de chaque habitation en domaine privé.

Il existe différentes techniques allant du traitement des eaux usées par le sol en place ou dans un sol artificiel reconstitué jusqu’aux mini-stations pré-fabriquées.

Ce paragraphe a pour objectif d’étudier la filière d’assainissement autonome à mettre en place en fonction de la nature des sols et des contraintes de chaque parcelle.

Les installations d’assainissement non collectif sont composées d’un dispositif de pré-traitement et d’une filière de traitement. Elles ne sont destinées qu’aux effluents assimilables à des eaux domestiques et ne peuvent traiter les eaux d’origine agricole. On rappelle que les installations autonomes ne sont pas destinées aux eaux pluviales.

#### Prétraitement

Le mode de prétraitement est identique pour l’ensemble des filières. Il peut comprendre en particulier :

un bac séparateur destiné à la rétention des matières solides, des graisses et des huiles contenues dans les eaux ménagères. Ce dispositif est obligatoire pour les établissements produisant une quantité importante de matières grasses (hôtels, restaurants,…), il est facultatif pour les habitations ;

une fosse toutes eaux dont le rôle principal est de réaliser la liquéfaction partielle et l’homogénéisation des eaux vannes (provenant des WC) et des eaux ménagères, ainsi que la rétention des matières solides et des déchets flottants. En aucun cas, les eaux pluviales ne devront être dirigées vers la fosse toutes eaux. Le volume utile minimal d’une fosse est d’environ 3 m3 pour des logements comprenant jusqu’à cinq pièces principales. Il convient de compter 1 m3 par pièce supplémentaire ;

un pré-filtre, dont le rôle principal est de protéger le dispositif de traitement des départs intempestifs de boues ou de graisse et d’éviter le colmatage du dispositif de traitement. Ce pré-filtre peut éventuellement être intégré dans la fosse.

#### Traitement

Les modes de traitement des filières d’assainissement non collectif sont définis par l’arrêté du 6 mai 1996. Les principes de fonctionnement des principales filières sont rappelés ci-après.

Tranchées filtrantes (épandage souterrain)

Ce mode de traitement, le plus simple et le plus économique, consiste à infiltrer dans le sol en place les eaux usées au moyen de tuyaux perforés espacés régulièrement. L’activité des micro-organismes du sol assure la dégradation des composés organiques et la décontamination des eaux sur le plan bactériologique.

Cette technique est réservée aux sols de bonne capacité d’infiltration et à nappe profonde. Elle nécessite par ailleurs un espace disponible assez important par rapport aux autres filières (160 à 200 m2 pour un F4).

Filtre à sable vertical non drainé

Ce procédé peut être mis en place dans deux cas :

si le sol est trop perméable. Il est alors nécessaire de reconstituer un massif d’infiltration artificiel garantissant une infiltration plus lente et la protection de la nappe ;

en cas de couverture peu perméable, mais s’il existe une possibilité d’infiltration à moyenne profondeur.

La surface requise pour ce dispositif est d’environ 60 m2 en incluant les prétraitements. Il peut donc être proposé à la place des tranchées filtrantes dans le cas où la surface disponible serait inférieure à 150 m2.

Filtre à sable vertical drainé

Pour les sols imperméables, ne permettant pas l’évacuation des eaux dans le sol, un drainage est indispensable. Il est assuré par un dispositif de tuyaux perforés placés au bas du filtre à sable. Les effluents épurés recueillis sont ensuite dirigés vers un exutoire.

La surface requise pour ce dispositif est d’environ 60 m2 en incluant les prétraitements.

Filtre à sable horizontal

Ce procédé, voisin du précédent, est intéressant si le dénivelé est insuffisant pour mettre en place un filtre vertical ou lorsque la nappe est présente à faible profondeur, associée à un exutoire proche. Le traitement est assuré latéralement au moyen d’un flux forcé à partir d’une zone de diffusion.

Les risques de colmatage sont un peu plus élevés que pour les autres filières et les garanties de traitement sont moindres.

Tertre d’infiltration

Ce procédé consiste à créer sur le sol en place un sol artificiel identique au filtre à sable mais surélevé par rapport au terrain naturel. Cette technique plus exceptionnelle se justifie lorsque la nappe est très peu profonde.

Le drainage de ce procédé est préconisé selon les mêmes critères que pour les filtres à sable.

La surface requise est de l’ordre de 100 m2 en incluant les prétraitements.

Micro-station

Une micro-station d'épuration est une solution individuelle de traitement des eaux usées domestiques (douche, toilettes, lavabo, baignoire, WC). Elle fonctionne selon le même principe qu'une station d'épuration urbaine, grâce à un procédé dit à « boue activée» ou à «culture fixée».

Le fonctionnement d’une microstation est le suivant : les micros-organismes présents dans les eaux usées de la maison (bactéries, enzymes) vont jouer le rôle de destructeur de matière organique. Afin que l’eau soit traitée convenablement, elle va traverser 3 phases essentielles : la décantation, le passage dans le bassin de réaction, et la clarification. En général, une micro-station se compose de 3 cuves ; chacune de ces 3 phases se déroule donc dans une cuve spécifique. Une fois ces étapes passées, l’eau est assainie.

Comme pour une fosse septique, les microstations ne peuvent pas recevoir les eaux de pluie, car celles-ci perturberaient leur fonctionnement.

#### Réglementation et entretien des installations

Les habitations situées dans les secteurs d’assainissement non collectif doivent disposer d’installations conformes à la réglementation.

L’entretien et le bon fonctionnement de l’installation sont soumis au contrôle de la CU GPS&O (ils relèvent de la responsabilité de la Communauté urbaine).

Les modalités de l'exécution de la mission de contrôle exercée par la CU GPS&O, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur les installations d'assainissement non collectif sont définies dans l’arrêté du 7 septembre 2009.

Chaque propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son installation d’assainissement non-collectif. Il doit effectuer les travaux de rénovation éventuellement nécessaires et assurer un entretien régulier.

Contrôle des installations d’assainissement non collectif

Conformément aux obligations réglementaires, la CU GPS&O se doit de contrôler ou de faire contrôler les installations d’assainissement individuel actuellement en place.

Ce contrôle doit être effectué sous pouvoir du Président de la Communauté urbaine et doit permettre de statuer sur la conformité de l’installation en place en fonction du plan de zonage.

Les textes réglementaires relatifs au contrôle des installations d’assainissement non collectif sont :

l’arrêté du 6 mai 1996, qui définit les caractéristiques techniques des filières à mettre en place, et confie la responsabilité du contrôle technique à la commune. L’ensemble des communes doit mettre en place le service public du contrôle au plus tard le 31 décembre 2005 ;

la circulaire du 22 mai 1997, qui stipule que toute commune doit établir un zonage de l’assainissement collectif et non collectif sur son territoire avant le 31 mai 2005 ;

l’arrêté du 7 septembre 2009 qui définit les modalités du contrôle technique exercé par la commune.

A la suite de sa mission de contrôle, la Communauté urbaine consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes. Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la CU GPS&O au propriétaire de l'immeuble. La Communauté urbaine établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :

Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ;

En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l'installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste de travaux. Le président peut raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Le propriétaire informe la Communauté urbaine des modifications réalisées à l'issue du contrôle. La Communauté urbaine effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d'exécution dans les délais impartis, avant remblaiement.

L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.

La CU GPS&O précise, dans son règlement de service, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :

la périodicité des contrôles ;

les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, de l'occupant de l'immeuble ;

les documents à fournir pour la réalisation du contrôle ;

le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement.

Dans le cas où la CU GPS&O n'a pas décidé de prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement non collectif, la mission de contrôle comprend :

la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange ;

la vérification périodique de l'entretien du bac dégraisseur, le cas échéant.

Entretien des installations

Les niveaux de traitement obtenus sur des installations individuelles peuvent être relativement élevés, à condition que la mise en œuvre soit faite avec soin et l’entretien régulier.

La norme DTU 64.1 préconise une vidange de la fosse septique tous les 5 ans maximum, une vidange et un nettoyage du bac à graisses tous les 4 mois et l’entretien régulier des dispositifs de relèvement pour les tertres d’infiltration.

Tous les dispositifs doivent faire l’objet d’un suivi régulier, afin de contrôler les niveaux de colmatage des filtres et les degrés de remplissage des fosses septiques. Les dispositifs doivent donc être équipés de regards accessibles pour faciliter leur entretien et leur contrôle.

## Etude des solutions d’assainissement collectif pour les secteurs non raccordés

### Présentation de la méthodologie d’étude des scenarios

Les zones en assainissement non collectif sont réparties de manière diffuse sur le territoire étudié. Ainsi, certaines habitations assainies en non collectif sont isolées au milieu d’autres habitations assainies en collectif, le plus souvent pour des raisons d’impossibilité de raccordement au réseau collectif.

D’autres habitations assainies en non collectif constituent des ensembles le long de certaines rues où il n’y a pas de réseau de collecte présent.

Il est à noter que certains risques environnementaux sont présents sur le territoire tels que :

Le risque d’effondrement liés à d’anciennes carrières souterraines ;

Le risque de retrait-gonflement des argiles ;

Le risque de pollution de la nappe dans les périmètres de protection de champ captant.

L’étude des scenarios de raccordement est donc basée sur 2 critères :

La présence de contraintes environnementales induit la nécessité absolue de raccorder les habitations assainies en non collectif présentes à proximité ou dans leur périmètre ;

Le nombre d’habitations concernées. Un nombre important d’habitations assainies en non collectif situées en un même endroit peut rendre l’étude de leur raccordement au réseau de collecte intéressante du point de vue technique et économique.

### Rappel des contraintes environnementales

#### Périmètres de protection de captage

Le périmètre de protection recensé est le suivant :

Le périmètre de protection rapproché du champ captant d’Andrésy ;

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du champ captant d’Andrésy, les prescriptions concernant l’assainissement sont les suivantes (article 7) :

« Sont interdits : […] l’épandage superficiel, le déversement direct dans tout cours ou plan d’eau ainsi que le rejet sur le sol ou dans le sol par puisard, puits filtrant, ou anciens puits d’eaux usées non traitées, et de toute matière susceptible de modifier la composition des eaux souterraines ».

« Toutes les constructions nouvelles doivent être raccordées à un réseau d’assainissement collectif. Pour les constructions existantes, le délai de raccordement à un réseau public est abaissé à 6 mois à compter de la mise en service de l’égout.  Les anciennes fosses septiques doivent être neutralisées. La conformité des installations d’assainissement, y compris autonome, est contrôlé par les collectivités concernées ».

« Les collecteurs d’assainissement devront présenter toutes les garanties possibles de solidité et d’étanchéité. A cette fin, avant construction de toute nouvelle conduite d’assainissement, le Maître d’Ouvrage demande l’autorisation à la Direction Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales, qui imposera un contrôle de l’étanchéité du réseau ».

L’emplacement du champ captant évoqués est présenté sur la carte ci-après.

D’après l’étude réalisée, on ne retrouve pas d’ANC dans le périmètre du champ captant.

Figure 8 : Périmètres de protection de captage recensés sur la zone d’étude

#### Retrait-gonflement des argiles

Un aléa fort de retrait-gonflement des argiles est présent sur le secteur d’étude. Pour rappel, cet aléa engendre un risque sur le bâti en cas d’infiltrations d’eau trop proches d’ouvrages.

La carte ci-après présente les ANC recensés et les différents seuils d’aléas liés au retrait-gonflement des argiles.

Sur la commune d’Andrésy on ne constate pas d’ANC recensé sur une zone d’aléa fort de retrait gonflement des argiles

Figure 9 : Aléa de retrait-gonflement des argiles et ANC recensés sur la zone d’étude

#### Carrières souterraines

La commune d’Andrésy n’est pas impactée par cet aléa dans le secteur, seules les communes de Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes sont concernées par le plan de prévention des risques naturels relatif au risque d’effondrement des anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées du Massif de l’Hautil. Ce plan de prévention a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 26 décembre 1995.

La carte ci-après localise ce risque et les ANC recensés.

On ne retrouve pas d’ANC recensés sur une zone d’aléa fort d’effondrement sur la commune d’Andrésy.

Figure 10 : Aléa d’effondrement lié à d’anciennes carrières souterraines et ANC recensés sur la zone d’étude

### Etude des scenarios de raccordement

Il existe 34 secteurs où au moins 1 ANC a été recensé d’après les fichiers de consommation eau potable transmis. Les scenarios d’extension ont été étudiés en tenant compte :

Des contraintes environnementales (présence de périmètre de protection de captage, aléa de retrait-gonflement des argiles, aléa d’effondrement lié aux cavités souterraines) ;

De la densité des habitations recensées ;

De la pente de l’habitation par rapport au réseau à poser ;

De la pente du réseau à poser par rapport au réseau existant.

- Ainsi, 11 secteurs ont été identifiés comme étant propices à une extension de réseau.

Les 11 secteurs pour lesquels un scenario de raccordement a été étudié et chiffré sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 3 : Liste des secteurs propices à une extension de réseau

| Commune | Rue | Nombre d'ANC recensés raccordables à une extension |
| --- | --- | --- |
| Andrésy | Sente des Carrières | 3 |
|  | Avenue Victor Schoelcher | 4 |
|  | Sente du Clocher | 5 |
|  | Sente des Barrils | 4 |
|  | Rue des Barrils | 4 |
|  | Chemin des Vignes | 3 |
|  | Avenue Maxime Traverse | 25 |
|  | Sente de la Cote aux Renards | 6 |
|  | Sente de la Cour aux Choux | 3 |
|  | Sente des Boves | 1 |
|  | Quai de l’Île Peygrand | 54 |

Les paragraphes ci-après détaillent les aménagements à réaliser sur les secteurs identifiés comme étant propices à une extension.

#### Sente des Carrières

Une extension serait à réaliser pour raccorder la Sente des Carrières, pour un particulier, qui pourrait se raccorder sur le réseau de la Sente de la Carrière à Mme Lepic

Un autre particulier de la sente des Carrières ne serait pas raccordable en raison de sa situation sur une falaise.

Figure 11 : Scenario de raccordement des Carrières

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Un aléa faible d’effondrement lié aux carrières souterraines, en raison de la présence d’anciennes carrières de calcaire dans cette partie de la commune ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 65 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique présenté ci-après.

Les pentes entre le réseau à poser et les maisons seraient favorables.

A noter toutefois que les chemins sont étroits.

#### Avenue Victor Schoelcher

- Le raccordement de l’Avenue Victor Schoelcher concerne 4 particuliers en ANC identifiés comme étant raccordables gravitairement, sur un total de 5 ANC recensés dans cette avenue.

- Le 5ème particulier (n°68) est trop éloigné des habitations existantes pour pouvoir être raccordé.

Figure 12 : Scenario de raccordement de l’Avenue Victor Schoelcher

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles moyen ;

- L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de 105 ml en gravitaire et passerait sous la RD 55, tel qu’en atteste le profil altimétrique.

#### Sente du Clocher

- Le raccordement de la Sente du Clocher concerne 5 particuliers en ANC, dont 3 sont raccordables gravitairement et 2 le seraient via des pompes individuelles.

Figure 13 : Scenario de raccordement de la Sente du Clocher à l’Avenue des Coutayes

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 130 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique présenté ci-après.

La pente entre les maisons et le réseau à poser serait a priori favorable pour 3 ANC ; la faisabilité de raccordement de 2 des 5 ANC recensés n’est pas garantie en raison de la présence de ces maisons en contre-bas de la voirie. Des pompes individuelles pourraient être mises en place pour raccorder ces particuliers au réseau collectif.

#### Sente des Barrils et rue des Barrils

- Le raccordement de la sente des Barrils et de la rue des Barrils concerne 8 particuliers en ANC identifiés comme étant raccordables gravitairement et implique la pose préalable du réseau de l’Avenue des Coutayes (prévu en 2020).

Figure 14 : Scenario de raccordement de la Sente des Barrils et de la Rue des Barrils à l’Avenue des Coutayes

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible à moyen ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 250 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique présenté ci-après.

#### Chemin des vignes

- Le raccordement du Chemin des Vignes concerne 3 particuliers en ANC et implique la pose préalable du réseau de la Rue des Barrils.

Figure 15 : Scenario de raccordement du Chemin des Vignes à la Rue des Barrils

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 78 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique présenté ci-après.

La pente entre les maisons et le réseau à poser serait également favorable.

A noter que la rue semble étroite (non accessible sur Google Street View).

#### Avenue Maxime Traverse

- Le raccordement de l’Avenue Maxime Traverse concerne 25 particuliers en ANC, parmi lesquels 14 seraient raccordables gravitairement et 11 le seraient via des pompes individuelles

Figure 16 : Scenario de raccordement de l’Avenue Maxime Traverse à la Rue des Vignes

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 370 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique présenté ci-après.

A noter que la faisabilité de raccordement de la plupart des ANC recensés n’est pas garantie en raison de la présence de ces maisons en contre-bas de la voirie et/ou de la présence très éloignée de ces maisons avec la voirie. Des pompes individuelles pourraient être mises en place pour raccorder ces particuliers au réseau collectif.

#### Sente de la Cote aux Renards

Le raccordement de la Sente de la Cote aux Renards concerne 6 particuliers en ANC dont 4 sont raccordables gravitairement et 2 le seraient via des pompes individuelles.

Figure 17 : Scenario de raccordement de la Sente de la Cote aux Renards

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Un aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines, en raison de la présence d’anciennes carrières de calcaire dans cette partie de la commune ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de :

- 50 ml en gravitaire ;

- 1 poste de refoulement ;

- 100 ml en refoulement jusqu’au réseau.

Les profils altimétriques sont présentés ci-après.

#### Sente de la Cour aux Choux

Le raccordement de la Sente de la Cour aux Choux concerne 3 particuliers en ANC identifiés comme étant raccordables gravitairement.

Figure 18 : Scenario de raccordement de la Sente de la Cour aux Choux

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Un aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines, en raison de la présence d’anciennes carrières de calcaire dans cette partie de la commune ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 110 ml en gravitaire, tels qu’en attestent les profils altimétriques présentés ci-après.

#### Sentier des Boves

Le raccordement du Sentier des Boves concerne 1 particulier en ANC identifié comme étant raccordable gravitairement.

Figure 19 : Scenario de raccordement du sentier des Boves

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Un aléa faible d’effondrement lié aux carrières souterraines, en raison de la présence d’anciennes carrières de calcaire dans cette partie de la commune ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection des captages.

Le linéaire de réseau à poser serait de 90 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique présenté ci-après.

A noter que la rue semble étroite et que le dénivelé est très important (18% environ). La faisabilité de raccordement de cette maison sera étudiée en phase de maîtrise d’œuvre avec une étude géotechnique à l’appui.

#### Quai de l’Île Peygrand

Remarque : ce scénario a été étudié en prenant en compte un raccordement sur le réseau d’Achères, avec refoulement sur le poste des Souches. Les solutions de raccordement pourront évoluer avec un raccordement sur le futur port.

- Le raccordement du Quai de l’Île Peygrand concerne 54 particuliers en ANC identifiés comme étant raccordables gravitairement.

Figure 20 : Scenario de raccordement du quai de l’Ile Peygrand

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

- Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

- Un aléa retrait-gonflement des argiles faible ;

- L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de :

- 1300 ml en gravitaire ;

- 1 poste de refoulement jusqu’au poste des Souches à Achères ;

- 410 ml de canalisation en refoulement jusqu’au poste des Souches.

- Le profil altimétrique est présenté ci-après.

Tableau 4 : Chiffrage des scénarios de raccordement à l'assainissement collectif des secteurs en ANC

| Commune | Rue | Nombre d'abonnés | Branchements gravitaires | Branchements avec pompe | Linéaire de réseau gravitaire sans contrainte | Linéaire de réseau gravitaire avec forte contrainte | Poste de refoulement | Linéaire de réseau de refoulement | Coût du (des) branchement(s) gravitaire(s) | Coût du (des) branchement(s) avec pompes individuelles | Coût du réseau gravitaire sans contrainte | Coût du réseau gravitaire avec contrainte | Coût du poste de refoulement | Coût du réseau de refoulement | Coût total | Coût en par abonné pour le raccordement à l'AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | ml | ml | - | ml | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT/abonné |
| Andrésy | Sente des carrières | 3 | 3 |  |  | 65 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 80 000 | 26 667 |
|  | Avenue Victor Schoelcher (n° 4 et 8) | 3 | 3 |  | 105 |  |  |  | 15000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 33 000 |
|  | Sente du clocher | 5 | 3 | 2 | 130 |  |  |  | 15000 | 14000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 26 600 |
|  | Rue des barrils et sente des barrils | 8 | 8 |  | 250 |  |  |  | 40000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 30 000 |
|  | Chemin des Vignes | 3 | 3 |  |  | 78 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 93000 | 31 000 |
|  | Avenue Maxime Traverse | 25 | 14 | 11 | 370 |  |  |  | 70000 | 77000 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 443 000 | 17 720 |
|  | Sente de la Cote aux Renards | 6 | 4 | 2 |  | 50 | 1 | 100 | 20000 | 14000 | 0 | 50000 | 40000 | 40000 | 164 000 | 27 333 |
|  | Sente de la Cour aux Choux | 3 | 3 |  |  | 110 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 125 000 | 41 667 |
|  | Sente des Boves | 1 | 1 |  |  | 91 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 96 000 | 96 000 |
|  | Quai de l'Ile Peygrand | 54 | 54 |  | 1300 |  | 1 | 410 | 270000 | 0 | 1040000 | 0 | 40000 | 164000 | 1 514 000 | 28 037 |

### Etude de réhabilitation des ANC

En vue de réaliser une comparaison technico – économique des solutions d’assainissement possibles (extension du réseau d’assainissement collectif ou maintient en ANC), il a été chiffré également la remise en état des installations d’ANC étudiées.

Pour information, le taux de conformité des installations contrôlées sur le territoire de la CU GPS&O est de l’ordre de 19%. Le taux de non-conformité a donc été pris à 80% sur les communes.

Les coûts de réhabilitation ont été estimés sur la base d’un taux de 80% de non-conformité des installations d’ANC et d’un coût moyen de réhabilitation estimé à 14 880 € HT.

Tableau 5 : Solutions de réhabilitations ANC étudiées

| Rue | Nombre d'abonnés | Coût total (€ HT) | Coût (€ HT/habitation) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sente des carrières | 3 | 44 640 | 14 880 |
| Avenue Victor Schoelcher | 3 | 44 640 | 14 880 |
| Sente du clocher | 5 | 74 400 | 14 880 |
| Rue des barrils et sente des barrils | 8 | 119 040 | 14 880 |
| Chemin des Vignes | 3 | 44 640 | 14 880 |
| Avenue Maxime Traverse | 25 | 372 000 | 14 880 |
| Sente de la Cote aux Renards | 6 | 89 280 | 14 880 |
| Sente de la Cour aux Choux | 3 | 44 640 | 14 880 |
| Sente des Boves | 1 | 14 880 | 14 880 |
| Quai de l'Ile Peygrand | 54 | 803 520 | 14 880 |

## Comparaison des solutions d’assainissement non collectif/collectif

Le tableau ci-après synthétise les principales contraintes pour la solution assainissement collectif, qui ont dictées une solution plutôt qu’une autre.

Tableau 6 : Récapitulatif des contraintes sur les ANC recensées sur la commune

| Commune | N° | Rue | Linéaire pour raccorder au réseau public | Facteur(s) défavorable(s) | Aléa effondrement lié aux carrières souterraines | Aléa retrait gonflement argileux | Présence d'un périmètre de protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrésy | 1, 3, numéro inconnu, numéro inconnu | Sente des Barrils | 250 ml gravitaire | Ce scenario implique le réseau de l'Avenue des Coutayes soit posé au préalable. | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 3, 4, 5, 6 | Rue des barrils |  |  | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 12, 20, 21, 23, 30 + numéro inconnu | Sente des Beaunes | 490 ml gravitaire | Contrainte technique en raison du passage de l'Avenue Victor Schoelcher et du raccordement sur l'Avenue de la Fontaine | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 9 | Sente des Boves | 91 ml gravitaire | Etroitesse de la rue, et très fort dénivelé (10 m) | Oui | Faible | Néant |
| Andrésy | 1 | Sente de la Carrière à Moreau | - | Réseau déjà présent | Oui | Faible | Néant |
| Andrésy | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Sente de la Carrière Olivier | - | Réseau déjà présent. A priori déjà raccordés | Oui | Faible | Néant |
| Andrésy | 1, 3, 4 | Sente des Carrières | 65 ml gravitaire | Impossibilité de raccordement de la maison au niveau du cimetière (nécessité de créer un poste de refoulement) | Oui | Faible | Néant |
| Andrésy | 58, 58, 58bis, 60, 62 | Rue Charles Infroit | - | Réseau déjà présent. A priori déjà raccordés | Néant | Non argileux | Néant |
| Andrésy | 5 | Chemin des Charvaux | 70 ml gravitaire | 4 ANC sont recensés mais seulement 1 serait effectivement en ANC, les 3 restant étant vraisemblablement assainies via des servitudes avec les parcelles voisines. La maison en ANC est en contre-bas de la voirie. | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 2, 3, 4, 5, 6 | Sente du clocher | 130 ml gravitaire | Pente défavorable entre les maisons en haut de la rue et la voirie, les maisons en bas de la rue sont raccordables gravitairement. | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 2, 3, 4 | Chemin des Clos à la Lune | - | Maisons en contre-bas par rapport à la voirie. Non raccordables gravitairement. | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 1, numéro inconnu | Chemin du Clos Saint Denis | - | Maisons en contre-bas par rapport à la voirie. Non raccordables gravitairement. | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | Numéro inconnu, numéro inconnu | Sente des Clos Saint Denis | - | Maisons non trouvées | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Sente de la Cote aux renards | 50 ml gravitaire + 1 poste + 100 ml refoulement | 2 maisons non raccordables gravitairement. | Oui | Faible | Néant |
| Andrésy |  | Chemin des Coteaux | 1 poste + 35 ml refoulement | Pente entre la maison et la voirie publique et entre la rue et le réseau existant | Néant | Non argileux | Néant |
| Andrésy | 3, numéro inconnu | Sente de la Cour aux Choux | 110 ml gravitaire | Rue très étroite au Sud, passage à proximité d'un immeuble. | Oui | Faible | Néant |
| Andrésy | 11 | Sente des Cures | 1 poste + 120 ml refoulement | Pente entre la voirie et le réseau existant et entre la maison et la voirie | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy |  | Ile du Devant | - | Il y a trop de peu de maisons sur l'île pour qu'il soit intéressant économiquement parlant de les raccorder au réseau public. | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 24, 26, 30, 32, 28B | Quai de l'écluse | - | Réseau SIARH présent. Le cadastre est à Carrières-sous-Poissy | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 13 | Rue de la gare | 30 ml gravitaire | Maison en contre-bas | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 40 | Avenue du Général De Gaulle | - | Pas de personne non-assujettie d'après le fichier de consommation AEP. | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 2, 3 | Sentier du haut des clos à la lune | 33 ml gravitaire (1 seul raccordable gravitairement) | 1 maison en contre-bas et est très éloignée du réseau public existant (80 ml) | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 4, 4, 6 | Grande Rue de l'Hautil | 3 ml pour raccorder 2 des 3 abonnés (53 ml pour la totalité) | 1 maison est très éloignée du réseau existant (n° 6) | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 51 | Rue de l'hautil | 50 ml | Maison en contre-bas | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 25, 43, numéro inconnu | Quai de l'Ile du Bac | Inconnu car réseau public très éloigné | Réseau public très éloigné | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy |  | Ile Peygrand | 1300 ml gravitaire + 1 poste + 410 ml de réseau de refoulement jusqu'au poste des Souches | Linéaire à poser important, nécessité de création d'un poste, proximité avec la Seine. | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | Numéro inconnu | Sente des jaunisses | 75 ml gravitaire | Sentier très étroit, plus de75 ml de réseau à poser | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | Numéro inconnu | Sente des malaquais | - | Réseau déjà présent | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 10 | Rue des martyrs de chateaubriand | - | L'ensemble des abonnés de cette rue est assujetti. Réseau déjà présent. | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy |  | Avenue Maxime Traverse | 370 ml gravitaire | Nombre d'ANC important, rue à raccorder sur la rue des vignes | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 4 et 8 | Avenue Victor Schoelcher | 105 ml | Le réseau passerait sous la RD 55 | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 68 | Avenue Victor Schoelcher | 240 ml | Linéaire de réseau trop important | Néant | Moyen | Néant |
| Andrésy | 45, 47, 49 | Chemin des Vignes | 78 ml | La rue semble étroite. Le raccordement de cette rue implique de raccorder la sente des barrils | Néant | Faible | Néant |
| Andrésy | 4, 4B, 6, 8, 10, 10B | Avenue des Robaresses | 40 ml gravitaire | Les 6 maisons sont fortement en contre-bas. L'étude de ce scenario impliquerait forcément la mise en place de pompes individuelles ou la mise en place d'un réseau privé sur les parcelles | Néant | Faible | Néant |

La comparaison des solutions a permis à GPS&O de retenir les solutions d’assainissement données dans le tableau suivant (dernière colonne du tableau).

Tableau 7 : Comparaison financière et choix de la solution

| Commune | Rue | Nombre d'abonnés | Coût total | Coût en €/abonné pour le raccordement à l'AC | Coût de réhabilitation des installations ANC | Solution retenue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | € HT | € HT/abonné | € HT | - |
| Andrésy | Sente des carrières | 3 | 80 000 | 26 667 | 44 640 | AC |
|  | Avenue Victor Schoelcher | 3 | 99 000 | 33 000 | 44 640 | AC |
|  | Sente du clocher | 5 | 133 000 | 26 600 | 74 400 | AC |
|  | Rue des barrils et sente des barrils | 8 | 240 000 | 30 000 | 119 040 | AC |
|  | Chemin des Vignes | 3 | 93 000 | 31 000 | 44 640 | AC |
|  | Avenue Maxime Traverse | 25 | 443 000 | 17 720 | 372 000 | AC |
|  | Sente de la Cote aux Renards | 6 | 164 000 | 27 333 | 89 280 | AC |
|  | Sente de la Cour aux Choux | 3 | 125 000 | 41 667 | 44 640 | AC |
|  | Sente des Boves | 1 | 96 000 | 96 000 | 14 880 | AC |
|  | Quai de l'Ile Peygrand | 54 | 1 514 000 | 28 037 | 803 520 | AC (En lien avec la création du port d’Achères) |

## Projet de zonage d’assainissement des eaux usées

L’analyse croisée des coûts et des contraintes techniques vis-à-vis de l’assainissement non collectif permet de préconiser un zonage d’assainissement pour chaque secteur d’étude.

L’ensemble des préconisations pour les différents secteurs d’étude est présenté sur la carte ci-après.

Le zonage retenu est également présenté en annexe.

Figure 21 : Carte de zonage des Eaux Usées sur la commune d’Andrésy

En cas de difficulté technique dûment argumentée, une dérogation au présent zonage pourra être envisagée. Cette dérogation devra être écrite, et établie par une personne habilitée par la Communauté urbaine.

Tout raccordement au réseau d’assainissement de la Communauté urbaine devra respecter le règlement d’assainissement communautaire.

A noter

# Zonage d’assainissement des eaux pluviales

## Champ et modalités d’application

### Champ d’application

Le zonage des eaux pluviales s’applique à l’ensemble de la commune d’Andrésy.

Il définit les règles applicables à toute opération d’urbanisme (même si le dépôt d’un permis de construire n’est pas nécessaire).

Au-delà du cadre réglementaire et des obligations résultant du Code de l’Urbanisme, il permet de définir les orientations et bonnes pratiques qu’il conviendrait d’appliquer à la gestion des eaux pluviales (zones de culture, habitations existantes, …).

La mise à jour du zonage des eaux pluviales a pour but ici de définir les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales.

### Modalités d’application

Les modalités d’application du zonage sont édictées dans le Code l’Urbanisme et dans les autres Codes (Environnement, etc.). Les modalités actuelles de gestion des eaux pluviales sont définies dans le règlement d’assainissement. Il est joint en annexe 1.

## Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales

### Rappels du règlement d’assainissement en vigueur

Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement d’assainissement collectif de la Communauté Urbaine. Elles sont rappelées ici. Ainsi :

- « Art. 42 : Le principe – La gestion des eaux pluviales à la parcelle

La collectivité n’a pas obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées et peut fixer les conditions de leur admissibilité aux réseaux publics.

Les eaux pluviales devant être gérées au plus près de leur production, les principales mesures à mettre en place sont l’infiltration des eaux dans le sol, l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation. Le choix des dispositifs techniques, les études qui y sont liées et leur mise en place sont de la responsabilité du pétitionnaire du permis de construire ou d’aménager ou du demandeur. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée au réseau public d’assainissement ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes ou techniquement irréalisables.

Les dispositifs d’infiltration devront être dimensionnés pour traiter une pluie de période de retour décennale dans les zones rurales, vicennale dans les zones résidentielles et trentennale dans les centre-villes, zones industrielles et commerciales.

Le temps de vidange des ouvrages ne devra pas excéder 48h.

Une étude de perméabilité des sols devra être réalisée pour dimensionner l’ouvrage d’infiltration, aux frais du pétitionnaire.

Dans le cadre de construction, d’aménagement, de réhabilitation avec démolition, le pétitionnaire devra conserver un espace de pleine-terre suffisant pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle.

- Art. 43 : La dérogation : le rejet au réseau public

A titre exceptionnel, les eaux pluviales peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement dès lors :

Qu’un arrêté de protection de captage interdit l’infiltration ;

Que le zonage d’eaux pluviales interdit ou déconseille très fortement l’infiltration ;

Que la parcelle est située totalement ou partiellement en périmètre de risque de mouvement de terrain où l’infiltration y est interdite (cf. Plans de prévention des risques de mouvements de terrains, plans d’expositions aux risques liés aux carrières souterraines abandonnées, etc.) ;

Qu’une étude géotechnique interdit l’infiltration dans le sous-sol. Cette étude devra être transmise au Service assainissement ;

Que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration de ces eaux. Dans ce cas, il devra être transmis au Service Assainissement les études visées ci-dessous :

Une étude de perméabilité des sols […] ;

Le cas échéant, une étude de pollution de sol qui interdit l’infiltration dans le sous-sol au regard des risques qu’elle représente pour la ressource en eau […].

Seul l’excédent des eaux de ruissellement n’ayant pu être géré à la source sera toléré dans le réseau d’assainissement. Cet excédent sera soumis à des limitations de débit de rejet en réseau afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux au milieu naturel […].

Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute nouvelle construction sera subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le propriétaire ou l’aménageur devra justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installera en amont du raccordement par la production de notes de calcul appropriées.

Le Service Assainissement vérifiera que les hypothèses de calcul (période de retour, temps de vidange, débit de fuite, etc.) ont été respectées. Le dimensionnement des ouvrages de régulation est de la responsabilité du pétitionnaire du permis de construire ou d’aménager ou du demandeur.

En cas d’existence d’un réseau d’eaux pluviales, les eaux devront être infiltrées et un rejet au réseau public régulé pourra être autorisé.

En cas d’existence d’un réseau unitaire, les eaux pluviales devront être infiltrées. Si la capacité du réseau public et des ouvrages de traitement le permettent, par dérogation, un rejet au réseau public régulé pourra être autorisé.

En cas d’existence d’un PPRN, une dérogation pourra être accordée par le Président de la CU GPS&O après étude du dossier. Si les ouvrages publics de collecte et de traitement ne peuvent accepter les effluents, la parcelle ne pourra être imperméabilisée en tout ou partie.

Les dispositifs de stockage-restitution devront être dimensionnés pour traiter une pluie de période de retour vicennale. Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les dispositifs qu’il jugera appropriés, des conséquences de l’apparition des précipitations de fréquence supérieure.

Le débit de fuite ne devra pas excéder 2 L/s/ha ou 2 L/s lorsque la surface de terrain est inférieure à 10 000 m² […].

Le temps de vidange ne devra pas excéder 48h.

Au vu des contraintes locales ou des prescriptions des Schémas Directeurs d’Eaux Pluviales, le Service Assainissement pourra imposer des débits de fuite et des périodes de retour différentes.

### Contraintes vis-à-vis de l’infiltration

Différentes contraintes environnementales peuvent entraver voire constituer une contre-indication à l’infiltration des eaux pluviales. Ainsi, 6 paramètres sont présentés ci-après afin de déterminer les zones où l’infiltration est interdite de celles où elle est envisageable :

Aléa d’inondation par remontée des nappes : infiltration envisageable mais pouvant être limitée ;

Aléa d’effondrement de carrières souterraines (PPRN) : infiltration interdite au droit des anciennes carrières souterraines ;

Aléa de retrait-gonflement des argiles : infiltration envisageable mais pouvant être limitée ;

Parcelle dans le périmètre de protection du champ captant. Les 3 périmètres sont considérés :

Périmètre de protection immédiat : infiltration interdite ;

Périmètre de protection rapproché : infiltration envisageable ;

Périmètre de protection éloigné : infiltration envisageable ;

Parcelle située sur une zone en forte pente (> 10 %) : infiltration envisageable mais pouvant être limitée ;

Sites BASOL : infiltration interdite au droit d’un site BASOL.

La carte présentée dans la page suivante détaille l’emplacement de ces contraintes.

Figure 22 : Détail des contraintes d’infiltrabilité étudiées sur la commune d’Andrésy

### Logigramme de synthèse

Le logigramme ci-après synthétise les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales, notamment :

Les conditions de dérogation pour le rejet au réseau public ;

Si la possibilité de zéro-rejet au réseau et donc d’infiltration totale existe (après étude de perméabilité réalisée par un bureau d’études compétent), les conditions de dimensionnement et de vidange des ouvrages ;

S’il n’y a pas de possibilité d’infiltration totale (après étude de perméabilité réalisée par un bureau d’études compétent), les conditions de dimensionnement et de vidange des ouvrages.

Le code couleur du logigramme correspond à celui adopté sur la carte de zonage où 2 couleurs de légende sont distinctes :

Rouge : zones où l’infiltration est interdite du fait de contraintes environnementales

Vert : zones où il y a une obligation de maîtrise du ruissellement.

OUI

PAS DE PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

L’INFILTRATION EST ELLE INTERDITE ?

Exceptions pour le rejet en réseau public sans limitation de débit sur la commune d’Andrésy (cf : carte des contraintes à l’infiltration) :

- Présence d’un site pollué BASOL

- Présence d’un PPRN Carrières souterraines

NON

Rejet au réseau public à débit régulé

En cas de perméabilité suffisante pour permettre l’INFILTRATION TOTALE des eaux pluviales, les conditions sont les suivantes :

- Dimensionnement des ouvrages :

  - En zone rurale pour une pluie de période de retour de 10 ans,

  - En zone résidentielle pour une pluie de période de retour de 20 ans,

  - En centre-villes, zones industrielles et commerciales pour une pluie de période de retour de 30 ans.

- Temps de vidange du (des) ouvrage(s) d’infiltration maximal de 48h.

OBLIGATION DE MAÎTRISE DES RUISSELLEMENTS

Réalisation d’une étude de perméabilité des sols par un bureau d’études compétent

Aucun rejet au réseau public

En cas de perméabilité insuffisante pour permettre l’infiltration totale des eaux pluviales, obligation de REJETER LES EAUX AU RESEAU PUBLIC A DEBIT REGULE :

- Dimensionnement des ouvrages de stockage-restitution pour une pluie de période de retour de 20 ans,

- Débit de fuite :

  - 2 L/s/ha en cas de superficie aménagée supérieure à 10 000 m²

  - 2 L/s pour une superficie aménagée inférieure à 10 000 m²

- Temps de vidange du (des) ouvrage(s) destockage-restitution maximal de 48h.

Figure 23 : Logigramme synthétique du règlement d’assainissement vis-à-vis des dispositions communautaires en matière de gestion des eaux pluviales

## Projet de zonage de l’assainissement des eaux pluviales

Le zonage des eaux pluviales distingue :

Les zones où l’infiltration est interdite du fait de contraintes environnementales (site BASOL et PPRN Carrières souterraines présents sur Andrésy) ;

Les zones où la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales est obligatoire : tout projet d’aménagement devra alors faire l’objet au préalable d’une étude de sol afin de déterminer les contraintes spécifiques du site (présence d’une nappe notamment), la lame d’eau pouvant être infiltrée et les techniques à mettre en œuvre pour gérer au mieux les eaux pluviales

La carte ci-dessous présente ce zonage des eaux pluviales.

Figure 24 : Carte de zonage des Eaux Pluviales sur la commune d'Andrésy

# Glossaire

AC - Assainissement collectif : secteur desservi par un réseau de collecte des eaux usées.

ANC - Assainissement non collectif : secteur non desservi par un réseau de collecte des eaux usées et nécessitant un traitement individuel à la parcelle des rejets domestiques.

Assainissement « séparatif » : il correspond à un système différencié pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales (double réseau).

Assainissement « unitaire » : il correspond à un système unique pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales (un seul réseau).

ECPP - Eaux Claires Permanentes Parasites : eaux parasites d'infiltration diffuse de la nappe, qui peuvent s'introduire au niveau des anomalies du réseau d’eaux usées collectant les rejets domestiques et non domestiques (cassures, fissures, effondrement…) ou des défauts d’étanchéité (infiltrations, racines...).

EH – Equivalent habitant : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.

EP - Eaux Pluviales.

EU - Eaux Usées.

ml – mètre linéaire.

OAP – Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Période de retour : Moyenne à long terme du temps ou du nombre d'années séparant un événement de grandeur donnée d'un second événement d'une grandeur égale ou supérieure.

PR – Poste de Relevage ou de Refoulement.

SDA - Schéma Directeur d’Assainissement.

STEP - STation d’EPuration.

SA - Surface active : surfaces imperméabilisées (voirie, toitures…) dont les eaux de ruissellement s'introduisent dans les réseaux. Ces intrusions d’eaux de ruissellement peuvent avoir plusieurs origines : mauvais branchements de gouttières sous domaine privé, raccordements incorrects d'avaloirs et de grilles du réseau d’eaux pluviales sous domaine public.

UN – Unitaire.

# Annexes

Annexe 1
Règlement d’assainissement

Annexe 2
Carte de zonage des Eaux Usées

Annexe 3
Carte de zonage des Eaux Pluviales